广


附件

四川省达州市高级技工学校老校区学生宿舍楼
消防设施维护保养内容及要求

一、消防设施维护保养范围
消防设施维护保养范围为四川省达州市高级技工学校消防设施系统，即学生宿舍两栋楼，共计9341 平方米。

二、消防栓系统

（一）消防栓系统维修保养内容

1.维修内容

在合同期内，负责整个消防栓系统的所有维修，维修所需的材料费用根据合同规定执行。

2.保养、检查的主要内容

（1）检查室内外消火栓箱配件是否完好齐全，包括消火栓出水口是否渗漏，水带是否完好，对松脱部件进行紧固调整，并进行必要的清洁工作；

（2）检查各阀门是否处于正常工作状态，是否完好不渗漏，对生锈脱漆部位进行清理补漆，检查开关是否易操作，对开关定期加油润滑；

（3）检查消防栓系统管道、支架是否完好稳固，室内管道系统有否渗漏滴水，系统有否物理损坏；

（4）检查消火栓系统的水压是否达到设计要求。

3.保养、检查计划

自合同生效日期开始计算，每个月对消防栓系统以年有的保养、检查内容进行一次保养、检查。（可分批进行）

（二）定期测试的内容及测试周期

1.每个月检查室内消火栓箱配件是否完好齐全，包括消火栓出水口是否渗漏，水带是否完好，对松脱部件进行紧固调整，并进 行必要的清洁工作。

2.每个月检查各阀门是否处于正常工作状态，是否完好不渗漏。

3.每个月对消火栓进行水压试验，检查水压是否达到消防规范要求。

三、自动喷水灭火系统

（一）维修保养内容

1.维修内容

合同期内，负责整个喷淋系统的维修，维修所需的材料费用根据合同规定执行。

2.保养、检查的主要内容

（1）检查喷淋系统管道、支架是否完好稳固，整个管道系统及附件有否渗漏滴水；

（2）视觉检查所有喷淋头是否美观完好，不漏水滴；

（3）检查各阀门是否处于正常工作状态，是否完好不渗漏，检查开关是否易操作，对开关定期加油润滑；

（4）检查湿式报警阀上、下的压力表的读数是否正常。

3.保养、检查计划

自合同生效日期开始计算，每季度要完成整个喷淋系统阀门状态的检查，其它的保养、检查内容每个月定期分批进行一次。

（二）定期测试的内容及测试周期

1.每月对所有水力警铃进行试验。

2.每月测验喷淋系统的末端试验装置，检测水流指示器报警功能。

3.每个月进行一次排水阀的减压试验，检查是否能自动启动水泵。

4.每年对整个喷淋系统的管道进行清洗排污。

四、火灾自动报警系统
（一）维修保养内容

1.维修内容

合同期内，负责整个火灾自动报警系统的所有维修，维修所需的材料费用根据合同规定执行。

2.保养、检查的主要内容

（1）检查烟、温感探测器、喇叭、警铃、蜂鸣器、破玻按钮、门灯、模块的外观，是否有遮挡物，设施是否松动，各探头、模块的工作状态是否正常；

（2）检查主控屏、充电器、打印机的工作状态是否正常,有否故障报警；

（3）检查所有控制线、线管、线槽和各控制盘的线路；

（4）检查工作电池组、充电器的工作状态，备用电池的连接状态；

（5）对主控屏、充电器的内部进行全面清洁；

（6）对该系统的烟、温感探头进行外观清洁（不包括探头清洗工作）；

（7）对监视模块、控制模块、反馈模块检查。

3.保养、检查计划

（1）检查项目每个月进行一次；

（2）主控屏、充电器的保养工作每季度进行一次；

（3）探头的清洁工作以年为一个周期，每月分批进行，一年对所有探头的外观进行清洁工作（不包括探头清洗工作）。

（二）定期测试的内容及测试周期

1.每月抽测烟、温感探测器的报警功能，同时检查相关的联动报警功能（如：主控屏报警等），每次抽测探头数量为每层探测器总数的20%，半年内循环测试完所有烟、温感探测器。

2.每月抽测一定数量的破玻按钮，测试相关的联动、报警功能（如：主控屏报警等），6个月内循环测试完所有破玻按钮。

3.每月抽测主控屏的各项控制功能。
4.每月抽测一定数量的水流开关和开关指示的报警功能。

5.每三个月对自动报警系统的后备电源进行自动转换测试；每半年进行一次在自动报警系统只有后备电源支持下的所有报警、联动功能和控制的测试。

五、消防联动控制系统

（一）维修保养内容

1.维修内容：在合同期内，负责消防联动系统设施的所有维修任务，维修所需的材料费用根据合同规定执行。

2.保养、检查的主要内容

（1）检测防火卷帘、防火门的动作功能，检查状态工作情况；

（2）检测消防广播动作功能，检查状态响应情况；

（3）检测电话系统的动作功能，检查状态响应情况；

（4）检测消防泵的远程动作功能，检查运行状态响应情况；

（5）检测消防控制台的常规操作，及内部线路的检测。

3.保养、检查计划

在合同期内，所有的保养检查工作每个月进行一次。

（二）定期测试的内容及测试周期
1.每月按计划检查、并检测有无讯号到消防中心。

2.每月检查联动设施的动作功能，消防中心有否显示功能，保证正常运行。

3.每季度检测控制台的内部线路，进行控制台的维护保养。

六、安全出口、应急灯系统
（一）维修保养内容

1.维修内容：在合同期内，负责安全疏散应急系统的所有维修，维修所需的材料费用根据合同规定执行。

2.保养、检查的主要内容

（1）检查应急灯表面是否完好无损，按钮是否正常动作，工作指示是否正常；

（2）检查疏散指示标志表面是否完好无损，按钮是否正常动作，工作指示是否正常；

（3）检查工作电池组、充电器的工作状态，电池的连接状态。

3.保养、检查计划；检查项目每月进行一次。

（二）定期测试的内容及测试周期

1.每月试验切断正常供电，测量应急灯的照度。

2.每月试验切断正常供电，测量疏散指示标志的照度。

6
1

