## 报价
附件2
UPS电源蓄电池参数及要求
序号 | 产品名称 | 型号/规格 | 单位 | 数量
1 | UPS电源蓄电池 | 1、蓄电池采用12V 200AH系列阀控式密封铅酸蓄电池； 2、同组蓄电池充满电后静置3-6小时后，其开路电压压差不超出30mV； 3、同组蓄电池在25℃环境中，每单只蓄电池以恒流I10作放电测试，其蓄电池组中的最大最小其容量差值应小于2%； 4、蓄电池间连接电压降≤5mV； 5、蓄电池连接初电流为I10的电阻连续过放30d后，马上充电后容量应能保持在原容量的99%以上； 6、蓄电池在25℃满容量状态下，静置28天后其蓄电池容量保存率应在99.5%以上； 7、蓄电池密封反应效率不低于99.9； 8、耐高电流能力：蓄电池按6.8的规定进行试验，端子、极柱及汇流排不应熔化或熔断；槽、盖不应熔化或变形； 9、抗机械破损能力：蓄电池按6.15的规定进行试验，槽体不应有破损或者漏液； 10、防爆能力：蓄电池按6.10的规定进行试验，当外遇明火时其内部不应发生燃烧或爆炸； 11、采用阻燃ABS壳气密性，能够承受50kPa的正压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形； 12、含拆除现有电池放置到指定地点并安装调试负责接入现有UPS主机系统及3年现场质保服务； | 节 | 16
2 | 电池连接线 | 25平方UPS专用连接铜芯线定制 | 根 | 6
商务要求： 1、供应商的报价商品有品牌的，需在备注栏填写其报价商品品牌。 2、按照规定时间内完成相关任务。 3、此报价为包干价，含税费、运输费、安装费、人工费、安全责任险费等一切费用。 4、供应商资质要求的相关资料需提供营业执照、法人身份证复印件、法人委托书、委托代理人身份证复印件等。 5、自签订合同且采购人下达供货任务书之日起10天内交货到采购人指定地点并验收合格投入使用。